## 2 кв. 2016
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 2 квартал 2016 года.
2 квартал 2016 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 210 | 2059.911 | 2300 | 240.089
фидер № 12 | 240 | 2354.184 | 3900 | 1545.816
фидер № 16 | 340 | 3335.094 | 4800 | 1464.906
фидер № 19 | 170 | 1667.547 | 1900 | 232.453
фидер № 22 | 230 | 2256.093 | 3600 | 1343.907
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 287 | 2815.2117 | 3600 | 784.7883
фидер № 7 | 230 | 2256.093 | 3400 | 1143.907
фидер № 8 | 230 | 2256.093 | 3700 | 1443.907
фидер № 15 | 245 | 2403.2295 | 3600 | 1196.7705
фидер № 18 | 270 | 2648.457 | 2900 | 251.543
фидер № 21 | 310 | 3040.821 | 3300 | 259.179
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 295 | 2893.6845 | 3000 | 106.3155
фидер № 7 | 245 | 2403.2295 | 3100 | 696.7705
фидер № 15 | 265 | 2599.4115 | 3400 | 800.5885
фидер № 21 | 320 | 3138.912 | 4000 | 861.088
фидер № 23 | 260 | 2550.366 | 4500 | 1949.634
фидер № 24 | 325 | 3187.9575 | 3725 | 537.0425
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 240 | 2354.184 | 3100 | 745.816
фидер № 6 | 106 | 1039.7646 | 3500 | 2460.2354
фидер № 9 | 145 | 1422.3195 | 1900 | 477.6805
фидер № 13 | 245 | 2403.2295 | 3100 | 696.7705
фидер № 14 | 225 | 2207.0475 | 4200 | 1992.9525
п/с УПТФ
фидер № 5 | 37 | 362.9367 | 400 | 37.0633
фидер № 7 | 265 | 2599.4115 | 3000 | 400.5885
п/с Муравейка
фидер № 3 | 220 | 2158.002 | 2260 | 101.998
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 265 | 2599.4115 | 3000 | 400.5885
фидер № 28 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
п/с Заводская
фидер № 22 | 70 | 686.637 | 700 | 13.363