## 2 кв. 2017
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 2 квартал 2017 года.
2 квартал 2017 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 225 | 2207.0475 | 2300 | 92.9525
фидер № 12 | 290 | 2844.639 | 3900 | 1055.361
фидер № 16 | 380 | 3727.458 | 4800 | 1072.542
фидер № 19 | 180 | 1765.638 | 1900 | 134.362
фидер № 22 | 280 | 2746.548 | 3600 | 853.452
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 320 | 3138.912 | 3600 | 461.088
фидер № 7 | 260 | 2550.366 | 3400 | 849.634
фидер № 8 | 290 | 2844.639 | 3700 | 855.361
фидер № 15 | 295 | 2893.6845 | 3600 | 706.3155
фидер № 18 | 285 | 2795.5935 | 2900 | 104.4065
фидер № 21 | 330 | 3237.003 | 3300 | 62.997
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 300 | 2942.73 | 3000 | 57.27
фидер № 7 | 280 | 2746.548 | 3100 | 353.452
фидер № 15 | 290 | 2844.639 | 3400 | 555.361
фидер № 21 | 360 | 3531.276 | 4000 | 468.724
фидер № 23 | 330 | 3237.003 | 4500 | 1262.997
фидер № 24 | 330 | 3237.003 | 3725 | 487.997
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 285 | 2795.5935 | 3100 | 304.4065
фидер № 6 | 280 | 2746.548 | 3500 | 753.452
фидер № 9 | 170 | 1667.547 | 1900 | 232.453
фидер № 13 | 300 | 2942.73 | 3100 | 157.27
фидер № 14 | 320 | 3138.912 | 4200 | 1061.088
п/с УПТФ
фидер № 5 | 45 | 441.4095 | 400 | -41.4095
фидер № 7 | 275 | 2697.5025 | 3000 | 302.4975
п/с Муравейка
фидер № 3 | 220 | 2158.002 | 2260 | 101.998
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 280 | 2746.548 | 3000 | 253.452
фидер № 28 | 280 | 2746.548 | 3000 | 253.452
п/с Заводская
фидер № 22 | 70 | 686.637 | 700 | 13.363
[5 empty] | 6.1 | 6.1