## 4 кв. 2016
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 4 квартал 2016 года.
4 квартал 2016 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 217 | 2128.5747 | 2300 | 171.4253
фидер № 12 | 265 | 2599.4115 | 3900 | 1300.5885
фидер № 16 | 365 | 3580.3215 | 4800 | 1219.6785
фидер № 19 | 173 | 1696.9743 | 1900 | 203.0257
фидер № 22 | 265 | 2599.4115 | 3600 | 1000.5885
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 297 | 2913.3027 | 3600 | 686.6973
фидер № 7 | 246 | 2413.0386 | 3400 | 986.9614
фидер № 8 | 256 | 2511.1296 | 3700 | 1188.8704
фидер № 15 | 270 | 2648.457 | 3600 | 951.543
фидер № 18 | 280 | 2746.548 | 2900 | 153.452
фидер № 21 | 320 | 3138.912 | 3300 | 161.088
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 300 | 2942.73 | 3000 | 57.27
фидер № 7 | 265 | 2599.4115 | 3100 | 500.5885
фидер № 15 | 280 | 2746.548 | 3400 | 653.452
фидер № 21 | 345 | 3384.1395 | 4000 | 615.8605
фидер № 23 | 280 | 2746.548 | 4500 | 1753.452
фидер № 24 | 330 | 3237.003 | 3725 | 487.997
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 261 | 2560.1751 | 3100 | 539.8249
фидер № 6 | 248 | 2432.6568 | 3500 | 1067.3432
фидер № 9 | 165 | 1618.5015 | 1900 | 281.4985
фидер № 13 | 288 | 2825.0208 | 3100 | 274.9792
фидер № 14 | 281 | 2756.3571 | 4200 | 1443.6429
п/с УПТФ
фидер № 5 | 40 | 392.364 | 400 | 7.636
фидер № 7 | 265 | 2599.4115 | 3000 | 400.5885
п/с Муравейка
фидер № 3 | 220 | 2158.002 | 2260 | 101.998
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
фидер № 28 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
п/с Заводская
фидер № 22 | 65 | 637.5915 | 700 | 62.4085