## 4 кв. 2017
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 4 квартал 2017 года.
4 квартал 2017 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 230 | 2256.093 | 2300 | 43.907
фидер № 12 | 335 | 3286.0485 | 3900 | 613.9515
фидер № 16 | 426 | 4178.6766 | 4800 | 621.3234
фидер № 19 | 185 | 1814.6835 | 1900 | 85.3165
фидер № 22 | 290 | 2844.639 | 3600 | 755.361
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 335 | 3286.0485 | 3600 | 313.9515
фидер № 7 | 295 | 2893.6845 | 3400 | 506.3155
фидер № 8 | 320 | 3138.912 | 3700 | 561.088
фидер № 15 | 328 | 3217.3848 | 3600 | 382.6152
фидер № 18 | 290 | 2844.639 | 2900 | 55.361
фидер № 21 | 335 | 3286.0485 | 3300 | 13.9515
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 295 | 2893.6845 | 3000 | 106.3155
фидер № 7 | 300 | 2942.73 | 3100 | 157.27
фидер № 15 | 330 | 3237.003 | 3400 | 162.997
фидер № 21 | 365 | 3580.3215 | 4000 | 419.6785
фидер № 23 | 360 | 3531.276 | 4500 | 968.724
фидер № 24 | 340 | 3335.094 | 3725 | 389.906
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 300 | 2942.73 | 3100 | 157.27
фидер № 6 | 297 | 2913.3027 | 3500 | 586.6973
фидер № 9 | 180 | 1765.638 | 1900 | 134.362
фидер № 13 | 296 | 2903.4936 | 3100 | 196.5064
фидер № 14 | 355 | 3482.2305 | 4200 | 717.7695
п/с УПТФ
фидер № 5 | 45 | 441.4095 | 400 | -41.4095
фидер № 7 | 290 | 2844.639 | 3000 | 155.361
п/с Муравейка
фидер № 3 | 215 | 2108.9565 | 2260 | 151.0435
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 285 | 2795.5935 | 3000 | 204.4065
фидер № 28 | 280 | 2746.548 | 3000 | 253.452
п/с Заводская
фидер № 22 | 75 | 735.6825 | 700 | -35.6825
[5 empty] | 6.1 | 6.1 | 6.2